## Bill of Q for Shahkoti
Organization of Human Welfare (OHW) بشری خیریه موسسه
احجام کارومواد مصرفی برای سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه با ذخیره رمینی درقریه شاکوتی مربوط ولسوالی لعل پوره ولایت ننگرهار
Bill of Quantity for Solar water pump system with water Reservoir
S/NO شماره | Discriptions تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
BoQ for New Bore well
1 | Mobilization and Demobilisation including security, Camping at project location | Lum sum | 1
2 | Well drilling according to the type of earth layers with ( cobai machine, diameter (16") depends on soil texture and taking sample of each Geological formation The depth of well variable from (50 -100) with proper protection and best quality metalic mainhole cover . برمه کاری چاه توسط ماشین به قطر(16 انچ) در هر نوع طبقات وهمچنان اخذ نمونه طبقات جیولوجیکی | m | 100
3 | Supply and Installation of PVC casing pipe class -D, dia.8" تهیه ونصب کیسنگ پی وی سی کلاس دی به قطر 8 انچ | m | 74
4 | Supply and installation of Filter pipe PVC Class-D. 8 inch dia. Total area for filter pipe openings should not be more than 25% of total area. تهیه ونصب فلترپی وی سی ازنوع کلاس دی قطر 8 انچ فیصدی مساحت مسامات فلتر از25 فیصد مساحت مجموعی تجاوز نکند | m | 26
5 | Gravel Packing from sorted gravel round washed gravel the size of gravel should be determind after well drilling accordding to the sample of starta. پرکاری جغل دراطراف پایپ فلتر ازنوع سورت شده بوده جغل لشم دریائی وشسته که اندازه دانه های جغل نظر به نمونه طبقات بعد از حفاری تعین میگردد.. | m3 | 13
6 | پرکاری عقب کیسنگ ازخاک بدون ریگ وجغل باشد. Back filling for casing pipe should be clay soil without gravel stone | m3 | 5
7 | Prepareing the technical report of well drilling, preparing well strata technical data table and making design of well according to the taken strata ( Location of Filter, Cassing and pump instalation depth ) Under supervission of PRRD representative.تهیه راپور تخنیکی ,ترتیب جدول تخنیکی چاه و ترتیب دیزاین چاه ( موقعیت نصب کسنگ, فلتر و پمپ ) به اساس نمونه اخذ شده طبقات تحت نظارت نماینده ریاست احیا و انکشاف دهات | Job | 1
8 | Compressor test of Well up to cleannig of water کمپریسورتست چا ه الی پاک شدن آب چاه | Job | 1
9 | Pump test for determination of discharge of well and taking sample of water for quality test report of certified lab after water cleaning Under supervission of PRRD representative.. اجرای پمپ تست بخاطردریافت پارامتر دیسچارج چاه وهمچنان نمونه گیری آب بعد از صاف شدن مکمل برای تعین کیفیت آن تحت نظارت نماینده ریاست احیاء وانکشاف دهات. . | hour | 8
Sub-Total Cost for New Bore well (Afs)
| Prepared by: Eng. Abdul Waris Amin |  |  | Checked by: Eng. Zia-ul-haq Hamidyar
BoQ for Solar pump system and transmission line from well to Ground resurvior
1 | Supply and installation of Submersible pump with inverter swich box, control unit in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304) Controller PS2-4000 power max 8.3,input voltage max 850v,optimum vmp >575v,motor current max13A efficiency max 98 percent, Ambient temp -25...60C, Enclusure classIP68 Motor AC DRIVE SUB 4 inch 4 kw 3 phase AC motor , frequency 25....53 HZ , premium stainless material AISI 304,effiency max 84 percent,motor speed 1400-3020 rpm,power factor 0.83,insulation class F, enclusure class IP68, submersion max 150m pump end PE C-SJ12-15 Non return valve , stainless material AISI 304, Centrifugal pump efficiency max 52 percent pump unit PU7K C-SJ12-15 Bore hole diameter min 4 inch , water temprature max 50 c pump unit 63 kg ,motor 25kg pump end 38 kg Avg. water production per Day: 56 m³/day, Total head: 140 m , Solar pump LORENTZ PS2-4000 C-SJ12-15 4 KW with outlet size 2" or Equivalent in specification made in European country, سولر پمپ لورینتس دارائی قطر بدنه 4انچ یا معادل طبق مشخصات داده شده فوق ساخت اروپایی باشد | No | 1 |  |  | ظرفیت آب دهی پمپ = 5.69m3/hour باشد و در صورت پایین آمدن سطح آب پمپ بشکل اتوماتیک خاموش شود
2 | Solar panels260- 270watt GF270/24V, LORENTZ LC 260/24V, Schott 260 watt or Equivalent in specification and should German made صفحه سولر ازنوع سولر جی اف ،لورنز ، سکات یا معادل آن باید که ساخت جرمنی باشد Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Electrical data: Maximum power point voltage: 31,6 V Open circuit voltage: 38,4 V Max power point current: 8.76 A Module shortcut current: 9.11 A Maximum power output: 260-270 W Solar module type: POLYCRYSTALLINE or MONOCRYSTALLINE Net weight: 18 kg | No | 24 |  |  | صفحه سولر ساخت کشور جرمنی ویا 11 شرکت ثبت شده در وزارت انکشاف دهات بوده و در هر نوع آب و هوا سازگار بوده و بشترین بازدهی را دارا باشند
3 | Provision and proper installation of metallic frame for solar panel from rectangular profile(60x80x4)mm to support design solar panels with (80x80x70)cm foudation with all necsassaries تهیه ونصب فریم برای سولر از پروفیل به سایز ذکرشده معه تحکیم کاری ازکانکریت | set | 2
4 | Installation of Well probe sensor with all necessaries | set | 1
5 | Submercible drop cable (2*6)mm2 with conduct pipe from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 175
6 | Cable (2*6)mm2 کیبل برق | m | 30
7 | Ground rod with copper Cable سیستم آرتنگ | set | 1
8 | Safty rope Ø10mm for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی شکل دو لایه برای تحکیم کاری واتر پمپ | m | 200
9 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 4.70 mm ,weight 0.873 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارج63 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 426
10 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 5
11 | Supply and installation of Polyethylene 90° bend, Size (63)mmزانوخم 90 درجه نوع پولی ایتیلین | No | 1
12 | Supply and installation of Galvanized Iron Paddle flange diameter 63 mm(rod on the top of the well to hold up the riser main pipe) میله آهنی ملمع جستی برای محکم نمودن پایپ و واتر پمپ چاه | m | 1.8
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
BoQ for 30 m3 (30000 lit) RCC Ground water Reservoir
1 | Cleaning and cutting of hard material for foundation of reservoir as instruction of site engineerپاک کاری و برمه کاری ساحه سخت برای تهداب ساختمان ذخیره تحت نظر انجینر مراقبت کننده | m3 | 15
2 | PCC shifta from 1:2:4 mix ratio for base of foundation with 7 days curing and watering دکانکریت ریزی بدون سیخ با مشخصات داده شده تحت نظر انجینر مراقبت کننده | m3 | 7.5
3 | Stone masonry M(1:4) Morter including Pointing and 10 days Curing سنگ کارِی از مصالحه 1:4 معه انکاف کاری تحت نظر انجینر مراقبت کننده | m3 | 85.8
4 | RCC for sub structure parts of the reservoir from 1:1.5:3 mix ratio with reinforcement is double from Tash Kandi 60 grad steel bars ,1 kg of podlo per Bag of cement and should be according to the design drawing. included The best quality formwork with all necessaries اهن کانکریت معه قالب بندی از سیح گول تاشکندی و بودر مخصوص برای ضد نم با تمام امورات ایجابی تحت نظرمراقبت کننده | m3 | 20
5 | Provision and proper installation of water stopper (0.3x21) at the base of RCC wall to avoid leakage of water from inside the reservoir through RCC walls تهیه ونصب واتر ستابر در کار مخزن با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده طبق نقشه | m | 18
6 | Inside chips plaster of the reservoir with 2cm thickness and smoothing for walls and floor of the reservoir to provide a water proof surfaces.چپس کاری در داخل مخزن معه تمام امورات ایجابی تحت نظرانجینر مراقبت کننده طبق نقشه | m² | 54
7 | OHW visibility writing based on drawing Marble Stone size (80x50x2.5) cm and also WASH related massage on Boundary wall تهیه ونصب لوحه مخصوص دفتر او.And ایچ. دبلیو از سنگ مرمر تحت نظر انجینر مراقبت کننه | LS | 1
8 | Electricity Fitting work light bulb and solar ceiling fan ,one 200 watt Betray GS and 250 solar panel for the Solar house , bathroom Guard roomتهیه و نصب سولر بطری معه لین ،گروپ وساکت با تمام امورات ایچابی تحت نظر انجینر مراقبت کنده | LS | 1
9 | Provision and proper installation of أGate Valve 3''GI best quality outlet pipe with 3'' dia. The pipe should be wild with the pre-installed bars and covered with water stopper as per drawing .تهیه ونصب پایپ گلوانایز شده به قطر سه انچ در کار ذخیره با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده طبق نقشه | m | 2.5
10 | Provision and proper installation of 2'' inlet pipe from best quality GI wild in pre designed bares. تهیه ونصب پایپ گلوانایز شده به قطر دو انچ در کار ذخیره با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده طبق نقشه | m | 2.5
11 | Provision and proper installation of GI pipe 3'' equipped with outer control valve as wash out. تهیه ونصب پایپ گلوانایز شده به قطر سه انچ در کار ذخیره با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده طبق نقشه | m | 2
12 | Provision and proper installation of 3'' GI pipe for over flowing with all relevant requirements تهیه ونصب پایپ گلوانایز شده به قطر سه انچ در کار ذخیره برای جریان اضافی با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده طبق نقشه | m | 2
13 | Construction of manhole (6) (1x1) m dimensions and 1.20 m depthfor general water Distribution network including installation 12 PCs best quality gate values and all necessaries fittings.ساختمان منهول به تعداد هشت دانه با مشخصات داده شده در کار شبکه توضیح اب با تمام امورات ا | LS | 1
14 | Provision and proper installation of 3'' GI pipe for Ventilation of air with all relevant requirements تهیه ونصب پایپ گلوانایز شده به قطر دو انچ برای نهویه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده | Pcs | 1
15 | Maintenance kit for repairing solar panels, pipes Fitings , invertor and other electricity equipment in a boxبسته Will be Perchessing by the OHW افزار ترمیم شبکه ابرسانی | set | 1 | 15000 |  | خریداری آن توسط OHW صورت میگیرد
16 | Provision and proper installation of metallic ladder with hand rail from GL to the roof of reservoir with painting. The Hight of one step is 20cm and wide is 30 cm.نهویه ونصب زینه فلزی با عرض شست سانتی بامشخصات داده شده با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کننده | m | 4
17 | supply and insatllation of metalic Circular cover with dia 80 cm to the manhole on the top of reservior | PCs | 1
18 | painting Plastic Wheather Sheet 100% two layer رنگمالی با رنگ پلاستیکی | m² | 70
19 | Provision and proper installation of GI pipe ladder in the inside of reservoir, The Hight of one step is 20cm and wide is 30 cm.تهیه ونصب زینه فلزی در داخل دخیره با عرض شست سانتی با مشحصات داده شده تحت نظر انجینر مراقبت کننده | m | 2
Sub-Total Cost for 30 m3 (30000 lit) RCC Surface water Reservoir (Afs.)
BoQ for Boundary wall of solar panels
1 | کندن کاری درزمین قسم3-4 Excavation in different ground type | m3 | 18
2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 10
3 | PCC work with tickness5cm for the foundatoion of the boundary wall of solar house M(1:3:6) And DPC with tickness 5cm | m3 | 4
4 | Stone masonry and pointing with cement- sand mortar M:1:4 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 31.8
5 | Plain Cement Concrete for Capping of walls and guard room and bath room (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 3.225
6 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:4 (ریگ : سمنت) | m3 | 36
7 | Plaster work with cement-sand out side and inside of the boundry wall M:1:4 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 283
8 | Painting Plastic Wheather Sheet 100% two layer رنگمالی با رنگ پلاستیکی | m2 | 283
9 | Supply and installation of metallic gate, Size (2*2) by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according To the Drawing .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد | pcs | 1
10 | Provision and proper installation of wooden door(0.8x1.8),(1x2) m from nashtar wood (5x7) cm with glass thickness of 4mm and all necessary equipments 4تهیه ونصب دروازه جوبی با مشخصات داده شده ورنگمالی روغنی دو قلمه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کنند | PCs | 2
11 | Provision and proper installation of wooden window (1.2x1.5) m from nashtar wood (5x7) cm with glass thickness of 4mm and all necessary equipments تهیه ونصب دروازه جوبی با مشخصات داده شده ورنگمالی روغنی دو قلمه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجینر مراقبت کنند | PCs | 2
12 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | Lumsum | 1
Sub-Total Cost for Boundary wall of solar panels (Afs.)
BoQ for Distribution line (From Water tank to House Conection )
1 | Excavation for pipe networking in 80 cm depth50 cm weidth in Complex Layer of area and putting the excavated materials 1m away from the trench,Bed leveling and 90%compaction of pipe bed level proper installation and backfilling of trench with required compaction . کندن کاری درزمین | m3 | 678.4
2 | Provision and laying 20 cm in hieght ,with weidth of 50 cm sand layer in the base of the trench ,warning tape | m3 | 169.6
3 | Provied and installation of warning tape in 20 cm above the pipe | m | 1676
4 | Supplying, installation, laying and related fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2 mm ,weight 0.187kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 85
5 | Supplying, installation, laying and related fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.82kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 300
6 | Supplying, installation, laying and Related fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness 3 mm ,weight 0.45 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 193
7 | Supplying, installation, laying and related fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 408
8 | Supplying, installation, laying and related fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 90mm, wall thickness4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی90 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 143
7 | Supplying, installation, laying and related fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 110 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 90
9 | House to House conniction from main pipe to inside of houses, public buildings (school, mosque and clinic)According to drawing with its all accessories including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, (MTA), Gate valve, Water meter, Non return valve, Water tap, Socket, 20mm HDPE pipe with average length of 5 meters each and 2 meters of GI pipes for stand tap connection and perfabricated heavy duty water meter box تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها و ساختمان های عام المنفعه (مکتب، مسجد و کلینیک) با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ، زانوخم، اتصال ماده، گیت وال (فلکه)، میتر، تمبه وال، شیر دهن، ساکت، پایپ 20 ملی متری پولی ایتلین به طول اوسط 5 متر و 2 متر پایپ جستی برای هر شیر دهن و میتر بکس قبلا ساخته شده با کیفیت عالی | No | 50
Sub-Total Cost for distribution line (Afs.)
BoQ for Structure Gate valve box( 1x1)m
1 | Earthworks including excavation at any type of soil, backfilling, compaction, transport and disposal of surplus material to Contractor's deposit within a radius of 1 m from the execution site. | m3 | 7.2
2 | Supply and placing of RCC C30/37 with formworks, reinforcement bars, placing of reinforced concrete for base roof slab, and all other jobs to complete this work. according to DWG, Specifications and standards. | Pcs | 6
3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 . | m2 | 39.6
Sub Total Cost For Structure Gate valve box (AFN)
1 | Salary for one foreman for implementation and arrangement of project work introduced by OHW during implementation process. معاش یک نفر فورمین جهت رهنمائی تطبیق وتنظیم امورپروژه | Lumsum | 1 |  |  | مقدار معاش 20000 افغانی در ماه
Grand Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی
سطح آبهائی زیرزمینی درین چاه 20 متر نشان داده شده است وعمق کلی چاه 100درنظر گرفته شده چونکه معلومات دقیق در ارتباط به سطح آبهائی زیر زمینی درین ساحه موجود نبوده بناً الی نتیجه مؤفقانه چاه و پمپ تست آن باید که کارهای بعدی پروژه یعنی خریداری سولرپمپ، پنیل ها، تانک زمینی اعمار احاطه وتمدید سیستم تقسیماتی صورت نگیرد. حد اقل مقدار آبدهی چاه باید 1.58 لیتر در ثانیه باشد درصورتیکه مقدار آبدهی در حین پمپ تست کمتر از مقدار یاد شده باشد دفتر OHW را در جریان گذاشته ممکن که در مشخصات واتر پمپ وپنیل ها تغیر آید ویا کار های بعدی پروژه لغوگردد، کسنگ وفلتر آن پی وی سی از نوع کلاس D وقطر 8 ا نچ باشد.
قرار شرح فوق فورم هذا در تطابق با جدول احجام کار ومواد یعنی (BoQ)بدون قیمت جهت آفردهی ترتیب گردیده وهم سند قطعی حساب شمرده نمیشود, سند قطعی حساب برویت برآورد ثانی از روی احجام حقیقی صورت گیرد وهم قیمت واقعی در وقت قرارداد از ساحه دریافت میگردد. بخاطر رشد اقتصاد ملی کشور از سمنت جبل السراج وسایر سمنت ها تولید شده داخلی درصورتیکه قابل دسترس دربازار،ودارای کیفیت خوب وهمچنان دارای قیمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجی در پروژه هذا ترجیح واولویت داده شود
|  | چک کننده : |  |  |  | ترتیب کننده :
|  | انجنیر ضیاالحق "حامدیار" |  |  |  | انجنیر عبدالوارث "امین "
DRA-AFJR افغانستان ګډ غبر ګون